兴国县养老机构安全检查台账

| 序号 | 机构名称 | 存在问题 | 违反条规 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴连乡敬老院 | 1、消防设备设施未标识化 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 2、配备灭火器未按规定进行定期检查，无点检记录 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 3、微型消防站消防器材存放柜周围堆放摆放无关杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.11、7.6.14 |
|  |  | 4、二至三楼楼梯间、食堂内私拉电线 | 《人员密集场所消防安全管理》8.6.2 |
|  |  | 5、主楼楼梯间违规停放摩托车 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 6、施工现场有电焊作业，未经动火作业审批手续 | 《人员密集场所消防安全管理》5.9 |
|  |  | 7、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 8、未设置室内消火栓系统 | 《建筑设计防火规范》8.2.1 |
|  |  | 9、消防控制室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
|  |  | 10、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
| 2 | 东村乡敬老院 | 1、消防控制室火灾自动报警系统主机关闭电源未保持正常运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、未设置室内外消火栓系统 | 《建筑设计防火规范》8.2.1 |
|  |  | 3、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 4、消防设备设施未标识化 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 5、左侧楼梯间违规停放电动自行车 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 6、配备灭火器未按规定进行定期检查，无点检记录 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 7、电线裸露未穿管保护 | 《民用建筑电气设计规范》8.2 |
|  |  | 8、微型消防站设置的灭火器部分压力不足 | 《中华人民共和国消防法》第16条（2）《人员密集场所消防安全管理》7.6.5/7.6.8 |
|  |  | 9、部分喷淋喷头被灯具遮挡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 10、贴邻宿舍楼搭建铁皮棚作为木柴仓库，防火间距、防火分隔不符合要求 | 《建筑设计防火规范》5.2.1、5.2.2 |
|  |  | 11、食堂区域未设置应急照明灯具 | 《建筑设计防火规范》10.3.1 |
|  |  | 12、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 13、消防控制室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 3 | 樟木乡敬老院 | 1、火灾自动报警系统故障未及时维修，未保持正常运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 2、集中应急照明控制器关闭电源不工作 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 3、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 4、微型消防站设置的呼吸器过期、应急手电筒未及时充电 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、配备灭火器未按规定进行定期检查，无点检记录 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 6、厨房侧区域私接乱拉电气线路 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 7、消防设备设施未标识化 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 8、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 9、消防控制室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 4 | 江背乡敬老院 | 1、自动喷淋灭火系统湿式报警阀前信号阀关闭，开启后经试水测试喷淋泵无法自动启动 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 2、稳压泵组关闭电源，稳压泵控制柜置于“停止”状态 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 3、消防水箱就地液位显示装置损坏未及时维修 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、未设置室内消火栓系统 | 《建筑设计防火规范》8.2.4《建筑设计防火规范》8.2.1 |
|  |  | 5、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 6、部分喷淋喷头被灯具遮挡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 7、室内违规停放电动自行车 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 8、杂物堵塞疏散走道 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 9、部分消防设备设施未标识 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 10、消防控制室图形显示装置处于关闭状态，未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 11、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 12、消防控制室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 5 | 南坑乡敬老院 | 1、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 2、主楼连通副楼安全通道堆积大量可燃杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 3、部分应急照明、疏散指示灯具损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 4、副楼部分电源线路杂乱布置 | 《民用建筑电气设计规范》8.2 |
|  |  | 5、副楼疏散楼梯间违规设置栏栅铁门 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 6、楼梯间违规停放摩托车 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 7、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 8、消防控制室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
|  |  | 9、未设置室内消火栓系统 | 《建筑设计防火规范》8.2.1 |
| 6 | 良村乡敬老院 | 1、火灾自动报警系统故障未及时维修，未保持正常运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 2、微型消防站消防器材存放柜周围杂物阻碍，设置的呼吸器过期、应急手电筒未及时充电 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 3、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 4、未设置室内外消火栓系统 | 《建筑设计防火规范》8.2.4《建筑设计防火规范》8.2.1 |
|  |  | 5、部分消防设备设施未标识 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 6、配备灭火器未按规定进行定期检查，部分灭火器过期，无点检记录 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 7、楼梯间一楼堆放可燃杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 8、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 9、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 7 | 城岗乡敬老院 | 1、火灾自动报警系统故障未及时维修，未保持正常运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 2、微型消防站消防器材存放柜周围杂物阻碍，设置的呼吸器过期 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 3、未设置室内外消火栓系统 | 《建筑设计防火规范》8.2.4《建筑设计防火规范》8.2.1 |
|  |  | 4、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 5、部分喷淋喷头被灯具遮挡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 6、配备灭火器未按规定进行定期检查，灭火器部分过期、部分压力不足，无点检记录 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 7、私接乱拉电线，电源开关组直接安装于可燃材料上 | 《民用建筑电气设计规范》8.2 |
|  |  | 8、电动汽车直接停放于消防控制室及微型消防站附近充电，威胁消防控制室运行安全 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.11 |
|  |  | 9、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 10、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 8 | 方太乡敬老院 | 1、火灾自动报警系统故障未及时维修，未保持正常运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、消火栓水泵、喷淋水泵控制柜均置于“手动”状态，自动状态下经试水测试无法自动启动水泵 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 3、稳压泵组压力开关损坏未及时维修，稳压设施采取防止雨淋日晒的措施 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、室内消火栓系统未设置消防软管卷盘，部分消火栓缺失闸阀手轮 | 《建筑设计防火规范》8.2.4 |
|  |  | 5、配备灭火器未按规定进行定期检查，无点检记录 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 6、部分喷淋喷头被灯具遮挡 |  |
|  |  | 7、部分应急照明、疏散指示灯具损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 8、微型消防站消防器材存放柜周围杂物阻碍 | 《人员密集场所消防安全管理》7.11.2 |
|  |  | 9、部分消防设备设施未标识 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 10、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 11、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 9 | 高兴镇敬老院 | 1、消火栓水泵、喷淋水泵控制柜未均置于“自动”状态 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、消防水泵控制柜未设置手动应急启动装置 | 《自动喷水灭火系统设计规范》11.0.4 |
|  |  | 3、消防给水管网未采用环状给水管网，消防水泵出水管只有一条输水干管不符合要求 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》8.1.2、《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.3 |
|  |  | 4、4号楼自动喷水灭火系统给水管网未设置消防水泵接合器 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.2 |
|  |  | 5、4号宿舍楼、食堂未设置应急照明和疏散指示标志 | 《建筑设计防火规范》10.3.1 |
|  |  | 6、配置灭火器数量不足 | 《建筑灭火器配置设计规范》7.1.2 |
|  |  | 7、微型消防站设置的呼吸器过期、应急手电筒未及时充电 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 8、1、2、3号宿舍楼疏散楼梯少于两部 | 《建筑设计防火规范》5.5.8 |
|  |  | 9、部分喷淋喷头被灯具遮挡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 10、消防值班室未设置消防水池水位显示装置 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9 |
|  |  | 11、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 12、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 13、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 10 | 茶园乡敬老院 | 1、消防值班室未设置消防水池水位显示装置 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9 |
|  |  | 2、未设置室内外消火栓系统 | 《建筑设计防火规范》8.2.1、《建筑设计防火规范》8.2.4 |
|  |  | 3、水泵房堆积可燃杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、微型消防站设置的呼吸器过期、应急手电筒未及时充电 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、配置灭火器数量不足 | 《建筑灭火器配置设计规范》7.1.2 |
|  |  | 6、楼梯间一楼堆放可燃杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 7、疏散走道设置晾衣架阻塞通道 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 8、部分喷淋喷头被灯具遮挡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 9、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 10、消防安全管理制度不健全 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 11、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 11 | 兴江乡敬老院 | 1、新楼自动火灾报警系统损坏失修，未保持完好有效 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、微型消防站消防器材存放柜周边堆积杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.11.2 |
|  |  | 3、值班室集中电源应急照明控制器未通电工作 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 4、部分烟感报警器防尘盖未拆除 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、消防水池液位显示装置损坏失修 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 6、喷淋水泵控制柜置于“手动”状态， | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 7、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 8、未设置电气火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 10、部分喷淋喷头被灯具遮挡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 11、2楼防火门未安装限位器及闭门器 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 12、室内消火栓箱内堆积杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 13、新楼内违规停放电动二轮车 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 14、火灾显示盘损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 15、消防安全制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 16、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 12 | 古龙岗敬老院 | 1、火灾自动报警系统电源关闭，开机后故障 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3、7.6.9 |
|  |  | 2、消防喷淋水泵无法正常自动启动 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3、7.6.9 |
|  |  | 3、大部分烟感报警器防尘盖未拆除 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、消防水池进水管小于100mm | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.3 |
|  |  | 5、自动喷水灭火系统稳压泵不能正常自动工作 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 6、中部疏散楼梯下堆放杂物及电磁炉做饭作临时厨房 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 7、厨房内未配备灭火器 | 《人员密集场所消防安全管理》7.11.3 |
|  |  | 8、部分应急疏散指示标损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 9、未设置电器火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 10、楼层内晾衣架堵塞安全疏散通道 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 11、室内消火栓周边堆积杂物且无点检记录卡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 12、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 13、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 14、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 13 | 梅窖镇敬老院 | 1、火灾报警控制器主机故障无法开机，系统瘫痪 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 2、未设置电器火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 3、可燃气体报警器故障 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、室内消火栓无点检记录卡且接口未50mm卡扣 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.2 |
|  |  | 6、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 7、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 8、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 14 | 鼎龙乡敬老院 | 1、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 2、室内消火栓、灭火器无点检记录卡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 3、电动车违规入户停放 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 4、微型消防站消防器材存放柜周边堆积杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.11.2 |
|  |  | 5、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 6、消防水箱液位器损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 7、食堂外应急照明灯具损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 8、部分灭火器压力不足、失效 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 9、未设置电器火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 10、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 15 | 杰村乡敬老院 | 1、火灾自动报警系统未通电，无法正常启动 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、水泵房未通电，水泵无法正常启动，喷淋系统无法正常启动 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 3、未设置电器火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 4、消防控控室内堆积杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.11 |
|  |  | 5、消防水池水位过低 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 6、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 7、灭火器无点检记录卡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 8、水泵接合器标识有误 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.9 |
|  |  | 9、部分喷淋喷头被灯具遮挡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 10、厨房油烟机长时间未清理油污 | 《人员密集场所消防安全管理》7.9.2 |
|  |  | 11、厨房内未配备灭火器 | 《人员密集场所消防安全管理》7.11.3 |
|  |  | 12、部分应急疏指示标损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 13、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 14、未按规定进行消防安全日常巡查，未按规定及时填写相关消防台账信息 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 15、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 16 | 长冈乡敬老院 | 1、消防水池水位显示损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 2、消防水池漏水 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 3、消防水泵房堆积大量杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.11.2 |
|  |  | 4、稳压泵控制柜损坏失修，无法正常运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、微型消防站消防器材存放柜周边堆放杂物、过滤式消防自救呼吸器过期未及时更换 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 6、室内消火栓压力不足且水带破损 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 7、室内消火栓箱周边堆积杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 8、应急照明灯控制器损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 9、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 10、厨房油烟管道未及时清理油污 | 《人员密集场所消防安全管理》7.9.2 |
|  |  | 11、未设置电器火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 12、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 13、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 17 | 夕阳红敬老院 | 1、消防控制室值班记录与火灾自动报警主机报警及故障信息不一致 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.17、7.6.8 |
|  |  | 2、火灾自动报警主机处于手动状态且消防控制室无人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 3、地下层湿式报警阀前信号阀关闭，自动喷淋系统未在准工作状态 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、消防水池无就地水位显示及远程水位显示装置 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9 |
|  |  | 5、自动喷水灭火系统自动起泵功能不正常 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 6、消防给水系统供水管道未设置成环状布置 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》8.1.2 |
|  |  | 7、配电机房未配备灭火器材 | 《人员密集场所消防安全管理》7.11.3 |
| 18 | 平川社区敬老院 | 1、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 2、灭火器、消火栓无点检记录卡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 3、厨房与就餐区域不符合防火要求未建立防火分隔 | 《人员密集场所消防安全管理》8.6.10 |
|  |  | 4、楼层应急疏散指示标志及应急照明灯配备不足 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.5、3.2.9 |
|  |  | 5、高位水箱未设置水位显示装置 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.9 |
|  |  | 6、高位消防水箱稳压系统设置不符合要求，工作不正常 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.2—5.3.4 |
| 19 | 潋江镇光荣敬老院 | 1、火灾自动报警系统未正常投入运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、自动喷水灭火系统未正常投入运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、室内消火栓管网损坏失修 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 3、灭火器、消火栓无点检记录卡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 4、喷淋头离照明灯具太近 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、微型消防站消防器材存放柜上方堆积杂物、自救呼吸器过期未及时更 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.8 |
|  |  | 6、大厅及膳厅未安装应急照明灯 | 《建筑设计防火规范》10.3.1 |
|  |  | 7、厨房内私拉电线、 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 8、电动车违规入户充电 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 9、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 10、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 11、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 20 | 埠头田庄上颐养中心 | 1、火灾自动报警系统处于关闭状态、未正常投入运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、自动喷水灭火系统未保持正常工作 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 3、消防控制室堆积杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.11 |
|  |  | 4、应急疏散指示标配备不足，部分应急疏散指示标损坏 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.5《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、灭火器无点检记录卡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 6、厨房内私拉电线 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 7、无应急照明灯 | 《建筑设计防火规范》10.3.1 |
|  |  | 8、烟感报警器防尘盖未拆除 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 9、喷淋头离照明灯具太近 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 10、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 11、疏散通道堆积杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 12、水泵接合器未设置标识牌 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.9 |
|  |  | 13、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 14、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 21 | 永丰镇敬老院 | 1、火灾自动报警系统未供电未正常投入运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 2、消火栓水泵、自动喷水灭火系统喷淋泵控制柜置于手动位置，未供电工作 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 3、喷淋头离照明灯太近 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、室内消火栓、灭火器无点检记录卡；部分室内消火栓水带确失 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、部分灭火器设置点配备不足 | 《建筑灭火器配置设计规范》7.1.2 |
|  |  | 6、疏散楼梯下堆放易燃物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 7、微型消防站消防器材存放柜过滤式消防自救呼吸器过期未及时更换 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 8、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 9、水泵房应急照明灯损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 10、烟感报警器防尘盖未拆除 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 11、未设置电器火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 12、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 22 | 均村乡敬老院 | 1、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 2、常闭式防火门未保持常闭状态 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 3、部分室内消火栓内缺少水带 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、室内消火栓周边堆积杂物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 6、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 23 | 枫边乡敬老院 | 1、主楼二楼安全出口少于2个 | 《建筑设计防火规范》5.5.8 |
|  |  | 2、自动喷水灭火系统喷淋泵未通电运行，稳压泵置于手动位置 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 3、集中电源应急照明控制器断电关闭 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 4、未设置电器火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 5、灭火器周边堆积杂物 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》3.2.2 |
|  |  | 6、疏散楼梯堵塞、疏散楼梯下堆积易燃物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 7、楼梯间电线裸露未穿管保护 | 《民用建筑电气设计规范》8.2 |
|  |  | 8、灭火器无点检记录卡 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.5 |
|  |  | 9、电动违规三轮车入户停放 | 《人员密集场所消防安全管理》7.8.2 |
|  |  | 10、微型消防站消防器材存放柜过滤式消防自救呼吸器过期未及时更换 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 11、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 12、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |
| 24 | 百孝园颐养中心 | 1、部分灭火器设置点配备不足 | 《建筑灭火器配置设计规范》7.1.2 |
|  |  | 2、室内消火栓无水、管网损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 3、厨房可燃气体报警装置设置位置不正确并包裹塑料袋 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、配电间堆积杂物 |  |
|  |  | 5、部分室内消火栓水带老化 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 6、消防安全管理制度不完善 | 《人员密集场所消防安全管理》4.3、 4.4 |
|  |  | 7、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |